|  |  |
| --- | --- |
|  | **Муниципальное унитарное предприятие****«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»****Уссурийского городского округа**г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27, 8-(4234)-32-10-33 |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**г. Уссурийск, ул. Раковская,108, 8-924-735-0010, pal-aqua@mail.ru |

**Протокол лабораторного исследования**

**от 12 марта 2025 г.**

Адрес: г. Уссурийск, ул. Раковская, 108

Место отбора пробы: очистные сооружения водопровода, резервуар чистой воды

Объект исследования: вода питьевая

НД на методы отбора пробы:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыйпоказатель | Единицаизмерения | Результат | НД на методисследования |
| 1 | Интенсивность запаха 20º С 60º С | балл | 11 | ГОСТ 57164-2016 |
| 2 | Интенсивность вкуса и привкуса | балл | 1 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3 | Цветность (по хром-кобальтовой шкале) | градусы | 11,1±2,2 | ГОСТ 31868-2012  |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | Менее 0,58 | ГОСТ 57164-2016  |
| 5 | Хлор общий  | мг/дм3 | 0,5±0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 |
| 6 | Хлор свободный остаточный  | мг/дм3 | Менее 0,05 | ГОСТ 18190-72 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 0,16±0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 8 | Железо растворенное | мг/дм3 | 0,10±0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 9 | Жесткость общая | град. Ж | 0,5±0,1 | ГОСТ 31954-2012 |
| 10 | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 1,52±0,30 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 11 | Сухой остаток | мг/дм3 | 52±5 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
| 12 | Щелочность | ммоль/дм3 | 0,3±0,1 | ГОСТ 31957-2012 |

страница 1 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 12 марта 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 | 0,004±0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 14 | Нитраты | мг/дм3 | 2,2±0,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 15 | Аммония-ион | мг/дм3 | Менее 0,10 | ГОСТ 33045-2014 |
| 16 | Хлориды | мг/дм3 | 24±4 | НДП 10.1:2.113-2011 |
| 17 | Сульфаты | мг/дм3 | 5±1 | ГОСТ 31940-2012 |
| 18 | Марганец | мг/дм3 | 0,012±0,003 | ГОСТ 4974-2014 |
| 19 | Нефтепродукты | мг/дм3 | Менее 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 20 | Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
| 21 | Медь  | мг/дм3 | Менее 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 22 | Кадмий | мг/дм3 | Менее 0,0003 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 23 | Свинец  | мг/дм3 | Менее 0,0003 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 24 | Цинк  | мг/дм3 | Менее 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 25 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,0211±0,005 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |
| 26 | Алюминий  | мг/дм3 | Менее 0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
| 27 | Хлороформ | мг/дм3 | менее 0,015 | ГОСТ 31951-2012 |
| 28 | Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ 31951-2012 |
| 29 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003 | ГОСТ 31951-2012 |

страница 2 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 12 марта 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003  | ГОСТ 31951-2012 |
| 31 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | менее 0,0006 | ГОСТ 31951-2012 |
| 32 | Бромоформ | мг/дм3 | менее 0,0001  | ГОСТ 31951-2012 |
| 33 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | МУК 4.2.3963-23  |
| 34 | Escherichia coli | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 35 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | КОЕ ОКБв 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 36 | Энтерококки | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 37 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |
| 38 | Сульфатредуцирующие клостридии | спор в 20 мл | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23 |