|  |  |
| --- | --- |
|  | **Муниципальное унитарное предприятие**  **«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»**  **Уссурийского городского округа**  г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27, 8-(4234)-32-10-33 |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  г. Уссурийск, ул. Раковская,108, 8-924-735-0010, pal-aqua@mail.ru |

**Протокол лабораторного исследования**

**18 января 2023 г.**

Адрес: г. Уссурийск, ул. Раковская, 108

Место отбора пробы: очистные сооружения водопровода, резервуар чистой воды

Объект исследования: вода питьевая

НД на методы отбора пробы:

ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Определяемый  показатель | Единица  измерения | Результат | НД на метод  исследования |
| 1 | Запах 20º С  60º С | балл | 1  1 | ГОСТ 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 1 | ГОСТ 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градусы | 13,37±2,67 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 0,64±0,13 | ГОСТ 57164-2016 |
| 5 | Хлор общий | мг/дм3 | 0,60±0,11 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 |
| 6 | Хлор свободный остаточный | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 18190-72 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 0,17±0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 8 | Железо растворенное | мг/дм3 | 0,14±0,03 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 9 | Жесткость общая | град. Ж | 0,50±0,08 | ГОСТ 31954-2012 |
| 10 | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 4,24±0,42 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 11 | Сухой остаток | мг/дм3 | 54,50±4,91 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
| 12 | Щелочность | ммоль/дм3 | 0,30±0,06 | ГОСТ 31957-2012 |

страница 1 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 18 января 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 33045-2014 |
| 14 | Нитраты | мг/дм3 | 0,89±0,18 | ГОСТ 33045-2014 |
| 15 | Аммония-ион | мг/дм3 | 0,14±0,04 | ГОСТ 33045-2014 |
| 16 | Хлориды | мг/дм3 | 7,15±1,64 | НДП 10.1:2.113-2011 |
| 17 | Сульфаты | мг/дм3 | 5,01±1,00 | ГОСТ 31940-2012 |
| 18 | Марганец | мг/дм3 | 0,048±0,012 | ГОСТ 4974-2014 |
| 19 | Хром | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,0054±0,0027 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 21 | Бор | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
| 22 | Медь | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 23 | Кадмий | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 24 | Свинец | мг/дм3 | 0,0010±0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 25 | Цинк | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 26 | Фторид-ион | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |
| 27 | Алюминий | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
| 28 | Водородный показатель рН | ед. рН | 6,26±0,20 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 29 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | МУК 4.2.1018-01 |

страница 2 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 18 января 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Escherichia coli | КОЕ  в 100 мл | не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 31 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии | КОЕ ОКБ  в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| 32 | Колифаги | БОЕ/100  мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| 33 | Хлороформ | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 31951-2012 |
| 34 | Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,00013±0,00005 | ГОСТ 31951-2012 |
| 35 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 31951-2012 |
| 36 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 31951-2012 |
| 37 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 31951-2012 |
| 38 | Бромоформ | мг/дм3 | менее нижнего предела измерений | ГОСТ 31951-2012 |